## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2
نصب و راه اندازي وسايل گازسوز

## Slide 3
نصب وسايل گازسوز فقط در محل پيش بيني شده بر طبق نقشهء گازرساني ساختمان كه محل استقرار، نحوهء هوارساني و مشخصات دودكش آن به تأييد مهندس ناظر رسيده باشد، مجاز است

## Slide 4
سازندگان وسائل گازسوز
سازندگان وسائل گازسوز موظفند همراه دستگاه دستورالعمل نصب حاوی کليه الزامات محل نصب دستگاه و از جمله وضعيت تهويه ,حداقل حجم يا ابعاد فضای محل نصب , قطر وحداقل ارتفاع دودکش وهمچنين دستورات راه اندازی ,بهره برداری ونگهداری و موارد ايمنی دستگاه را به خريدار ارائه نمايند.ضمنا سازندگان موظفند نصاب يا نصابان مجاز برای نصب و راه اندازی دستگاه گازسوز را به خريدار معرفی نمايند.
دستگاههای گازسوز و متعلقات آنها بايد با استانداردهای ملی مربوط به آن دستگاهها مطابقت داشته باشد.
مسئوليت ها

## Slide 5
نصب کنندگان وسائل گازسوز
كليه وسايل گازسوز بايد توسط افرادي كه آموزش رسمی ديده و داراي پروانه صلاحيت بوده و نمايندگی مجاز از سازنده مربوطه داشته باشند، نصب و راه اندازي شوند. نصاب موظف به رعايت دقيق دستورالعمل سازنده و ضوابط اين مبحث ميباشد. نصاب مجاز به نصب وسيله گازسوز در محلی غير از جای تعيين شده در نقشه گازرسانی ساختمان که به تاييد مهندس ناظر رسيده است نميباشد. همچنين نصاب مجاز به نصب وسيله گازسوزی به غير از آنچه که در نقشه گازرسانی ساختمان معين شده است نميباشد و فی المثل نصب آبگرمکن فوری ديواری در جائی که آبگرمکن زمينی پيش بينی شده است خلاف محسوب ميگردد.

## Slide 6
استفاده کنندگان از وسائل گازسوز
استفاده کننده از وسيله گازسوز موظف به رعايت دستورالعمل های بهره برداری ونگهداری اعلام شده توسط سازنده بوده و مجاز به انجام هيچگونه تغيير در محل وسيله گازسوز يا محدود کردن تهويه آن يا دستکاری در وضعيت دودکش آن نميباشد. در صورت نياز به هر گونه تغييرات , استفاده کننده فقط از طريق نصابان يا تعميرکاران مجاز ميتواند اقدام نمايد.

## Slide 7
قبل از اتصال هر دستگاه به لوله‌كشی گاز، بايد اطمينان حاصل شود كه دستگاه برای استفاده از گا زطبيعی تنظيم شده است.
تنظيم دستگاه گازسوز

## Slide 8
دستگاه گازسوز را نبايد در مكانهايی كه معمولاً گازهای قابل اشتعال در فضای آنها پخش می‌شود كار گذاشت، مگرآن كه دستگاه‌ها در فضای مستقل ديگری نصب شود.
محل نصب دستگاه‌های گاز سوز دودكش‌دار بايد به گونه‌ای انتخاب شود كه قابليت نصب دودكش طبق مقررات ملی ساختمان وجود داشته و امكان تخليه گازهای حاصل از احتراق به فضای خارج ممكن باشد.
دستگاه‌های گازسوز كه نياز به دودكش ندارند بايد در محلی نصب شوند كه امكان تهويه و تخليه گازهای حاصل از احتراق به صورت طبيعی و يا مكانيكی وجود داشته باشد
مكان نصب دستگاه گازسوز

## Slide 9
هنگام اتصال يك دستگاه گازسوز جديد به يك سيستم لوله كشی موجود، بايد اطمينان حاصل شود كه ظرفيت آن سيستم برای اتصال دستگاه جديد كافی است. در غير اين صورت، ظرفيت سيستم بايد به حد لازم اضافه گردد يا لولهء مجزايی با ظرفيت كافی از محل نصب كنتور تا محل دستگاه كشيده شود
كافی بودن ظرفيت لوله كشی

## Slide 10
دستگاه گازسوز بايد چنان كار گذارده شود كه اتكاء كافی به محل نصب داشته باشد تا در اثر اتصال به لوله كشی هيچ نوع تنش غيرمجاز پيچشی ، برشی، كششی و يا فشاری در محل اتصال به لوله كشی وارد نيايد.
جلوگيری از ايجاد تنش غيرمجاز در لوله كشی

## Slide 11
مؤسسه كارگذارنده دستگاه گازسوز بايد آن را مطابق با مشخصاتی كه سازندهء آن توصيه كرده است نصب كند. به طوری كه دستگاه به نحو رضايت بخشی كار كرده و قابل تعمير باشد. اين مؤسسه همچنين بايد كليهء دستورالعملهای نصب، بهره برداری و تعمير دستگاه را كه سازنده پيشنهاد كرده است در ناحيه ای از محل نصب دستگاه قرار دهد به طوری كه براحتی در دسترس اشخاص ذيصلاح باشد.
چنانچه كارگذارنده هرگونه تغييری در نحوه نصب وسيله گازسوز ، دودكش و كلاهك تعديل جريان آن را ضروری تشخيص دهد بايد قبل از هر گونه اقدام از سازندهء مربوطه كسب مجوز نمايد
دستورالعمل نصب دستگاههای گازسوز

## Slide 12
چراغ روشنایی:
در هر واحد مسكوني نصب بيش از يك چراغ روشنايی ممنوع است.نصب چراغ روشنايی در محل هاي زير مجاز نمی باشد :
- اتاق خواب
- روبروی دريچه كولر
- در فاصلهء كمتر از يك متر از پنجره و پرده
- در صورت وجود سقف يا ديوار چوبی در ساختمان
- درمحلهايی با ارتفاع سقف کمتر از 2.5 متر
محدودیت نصب وسایل گاز سوز

## Slide 13
براي نصب چراغ روشنايي به شير مربوطه، بدليل تأثير حرارت بر لوله و اتصالات، از لوله هاي مسي و اتصالات برنجي استفاده شود.
هر چراغ روشنايي گازي بايستي داراي يك شير قطع كننده مجزا باشد، اتصال آن به شيرهاي مصرف ديگر ممنوع است .
روشنايي گازي براي مواقعي كه جريان برق در ساختمانها قطع مي گردد پيش بيني گرديده است. اين روشنايي موقتي و تا زمان وصل مجدد برق مي باشد. بنابراين نصب چراغ روشنايي در قسمتهاي مختلف منازل ( بدليل عدم خروج گازهاي حاصل از احتراق) كاري غير منطقي و خطرناك مي باشد. در هر آپارتمان نصب يك عدد چراغ روشنايي گازي در محل ايمن کافی مي باشد .
دستگاه روشنايی گازی بايد داراي استاندارد 2512 ISIRIبوده و براساس دستورالعمل كارخانه سازنده نصب گردد.
روشنايی بايد به ديوار كاملاً محكم نصب گردد وهيچ‌گونه اتكايی به لوله‌كشی گاز نداشته باشد.
پايه‌های روشنايی بايد كاملاً محكم باشد.
ضوابط نصب روشنايی

## Slide 14
نصب شومينه در اتاق خواب مجاز نمی باشد.
نصب شومينه به عنوان تنها وسيله گرمايش در هال و پذيرائی ممنوع ميباشد.
نصب شومينه بدون سيستم محافظ شعله ترموكوپل ممنوع ميباشد.
شومينه

## Slide 15
شومينه بايد به دمپر دستی تنظيم سطح مقطع خروجي دود به دودكش مجهز باشد تا بتوان حداقل سطح خروجي دود را براساس دستورالعمل سازنده شومينه، تنظيم نمود.
شومينه با سوخت گاز بايد به شير قطع ووصل دستي ورود گاز مجهز باشد. اين شير بايد در خارج از اجاق شومينه و در فاصله 30 سانتي‌متري ديوار شومينه و در همان اتاقي كه شومينه در آن نصب مي‌شود قرار گيرد.
به دليل انتقال حرارت از اجاق شومينه به رابط شير اصلي گاز حتماً بايستي از لوله هاي مسي فشارقوي و اتصالات مطمئن استفاده شود .
نصب شومينه در اتاق خواب ممنوع مي‌باشد.
براي خروج سهل و ايمن گازهاي حاصل از احتراق قطر دودکش شومينه نبايد از 15 سانتيمتر کمتر باشد.
ضوابط نصب شومينه با سوخت گاز

## Slide 16
طراحي و ساخته شومينه ساختماني با سوخت گاز، بايد مطابق با مقررات ملي ساختمان و مورد تأييد باشد.
ساخت و نصب شومينه بايد طوري باشد كه كف اجاق آن به طور مشخص وآشكار از كف اتاق محل نصب شومينه جدا باشد.
ساخت تنوره آجري شومينه بايد به نوعي باشد که اجاق شومينه کاملاً در راستا و در زير دودکش قرار داده شود به طوری که اولاً به سهولت مکنده گازهاي حاصل از احتراق باشد وگازهاي حاصل از احتراق به فضاي اتاق نفوذ نکند و ثانياً جهت دهنده گازهاي حاصل از احتراق به سمت بالا و دودکش تعبيه شده دربخش فوقاني آن باشد .
ارتفاع دهانه نماي دودکش نبايستي آنقدر زياد باشد که بخشي از گازهاي حاصل ازاحتراق به محل سکونت نفوذ نمايد .
شومينه با سوخت گاز بايد به كنترل اطمينان وجود شعله مجهز باشد تا درصورت از كار افتادن شمعك و روشن نشدن شومينه يا خاموش شدن شعله اصلي، جريان گاز سوخت ورودي به شومينه را به طور خودكار قطع نمايد.

## Slide 17
بخاری ديواری
نصب بخاری ديواری در اتاق خواب مجاز نميباشد.
پلوپز
نصب پلوپز در طبقات زيرزمين و مكانهايی كه دارای تهويه كافی نيستند ممنوع ميباشد.
اين وسيله ترجيحا" در فضاي باز مانند حياط، حياط خلوت و يا تراس بايد استفاده گردد.
استفاده از پلوپز به عنوان وسيله گرمايش ممنوع است.
ممنوعيت نصب لوازم گازسوز در ساختمانهای عمومی و خاص طبق بخش 17-2 مي باشد
نصب بخاری بدون دودکش ممنوع ميباشد

## Slide 18
بخاری خانگی گازسوز با دودكش
- بخاری خانگی گازسوز بايد از نظر طراحی و ساخت با استاندارد 1220 ISIRI مطابقت داشته باشد.
- بخاری خانگی گازسوز با دودكش بايد به فندك خودكار برای روشن كردن، كنترل اطمينان وجود شعله و كنترل خودكار قطع گاز مجهز باشد تا درصورت خاموش شدن شعله اصلی يا شمعك، جريان گازسوخت ورودي به بخاری را به طور خودكار قطع نمايد.
- بخاری خانگی گازسوز بايد به شير قطع و وصل دستی مجهز باشد.

## Slide 19
بخاري خانگي گازسوز بدون دودكش
- يك يا چند بخاري خانگي گازسوز بدون دودكش نبايد به عنوان تنها وسيله گرمايش در يك واحد مسكوني مورد استفاده قرار گيرد.
- ظرفيت گرمايي بخاري خانگي گازسوز بدون دودكش نبايد از 7/11 كيلووات بيشتر باشد.
- بخاري خانگي گازسوز بدون دودكش نبايد در ساختمانهاي عمومي نصب گردند.
- كاربرد بخاري خانگي گازسوز بدون دودكش در فضاهاي زير مجاز نيست :
- اتاق خواب
- حمام
- توالت و دستشويی
- اتاقك انبار

## Slide 20
ظرفيت گرمايي دستگاه موردنظر نبايد نسبت به حجم اتاق محل نصب بخاري بيش از 0.21 كيلووات بر متر مكعب باشد.
- اگر اتاق محل نصب بخاري مستقيماً از طريق در يا بازشو غيرقابل بسته شدن با اتاق ديگري مرتبط باشد، براي محاسبه مي‌توان حجم اين فضا را هم به حجم اتاق محل نصب دستگاه اضافه كرد.
- بخاري گازسور بدون دودكش بايد به سيستم كنترل اطمينان وجود حداقل اكسيژن مجهز باشد ( سيستم O.D.S) تا درصورت كاهش غلظت اكسيژن در هوا از ميزان مجاز ، بخاري به طور خودكار قطع گردد.
- مقدار غلظت اكسيژن به هرحال نبايد از 18 درصد كمتر باشد.
ضوابط نصب بخاری گازسوز

## Slide 21
آب گرم‌كن گازسوز با مخزن ذخيره بايد دارای استاندارد 1219 ISIRI باشد.
نصب آب گرم‌كن گازسوز با مخزن ذخيره بايد طبق دستورالعمل كارخانه سازنده و مبحث17 مقررات ملي ساختمان باشد.
آب گرم‌كن گازسوز بايد به شير دستي قطع و وصل گاز مجهز باشد.
آب گرم‌كن گازسوز بايد به كنترل كننده خودكار گاز مجهز باشد. كنترل كننده خودكار گاز بايد مورد تأييد مؤسسات ذيربط بوده و با الزامات مندرج در استاندارد Ansi Z 21 23a , 1994 مطابقت داشته باشد
بدنه خارجي آب گرم‌كن بايد با عايق حرارتی پوشانده شده باشد.
نصب آبگرمکن در فضای سرباز و در مقابل جريان هوا اکيداً ممنوع است
ضوابط نصب آب گرم‌كن گازسوز با مخزن ذخيره

## Slide 22
طراحي، ساخت و آزمايش آب گرم‌كن گازسوز فوری بدون مخزن ذخيره بايد با رعايت الزامات مندرج در استاندارد 1828 ISIRIانجام شود.
نصب آب گرم‌كن گازسوز فوری بايد طبق دستورالعمل كارخانه سازنده و مقررات مبحث17 باشد.
آب گرم‌كن گازسوز فوری بدون مخزن ذخيره بايد به شير خودكار قطع و وصل گاز، شمعك دائمی و فندك خودكار مجهز باشد.
نصب آبگرمکن در حمام و رختکن حمام ،سرويس وفضای داخلی سونا و استخر ممنوع است .
نصب دودکش بر روی اين آبگرم کن ها الزامی است .بهتر است از دودکش های با قطر بالاتر از 15 سانتيمتر استفاده شود.
دودکش آبگرمکن نبايد از داخل حمام عبور کند .
ضوابط نصب آب گرم كن گازسوز فوری بدون مخزن ذخيره

## Slide 23
با توجه به امکان نفوذ گازسمي (CO)از درزهاي دودکش آجري به ساختمان، درشومينه ازدودکش آجري استفاده نگردد.
دودکش شومينه بايد بدون درز بوده و مستيماً تا بالاي بام (بدون استفاده از زانوهاي متعدد) ادامه داشته و حتماً داراي کلاهک H باشد.
نصب شومينه در آپارتمانهاي کوچک مي تواند خطرساز باشد، در اينگونه مواقع ترجيحاً از بخاري گازي استفاده شود .
زردسوز نمودن شومينه تحت عناوينی مانند رقص نور شعله ممنوع است. شعله زرد به معني توليد گازسمي (CO) در دستگاه مي باشد.

## Slide 24
كوره گرم‌كننده مستقيم با سوخت گاز بايد مطابق دستورالعمل كارخانه سازنده نصب شود .
- نصب كوره گرم كننده مستقيم در فضاهاي زير مجاز نيست :
- راهروهاي دسترسي سالن‌هاي اجتماعات، تئاتر وسينما
- راهروهاي خروج اضطراري سالن‌هاي اجتماعات، تئاتر و سينما
- نصب كوره گرم‌كننده مستقيم بايد با رعايت نكات ايمني زير انجام گيرد :
- حداقل فاصله تا نزديكترين ديوار 15 سانتي‌متر
- حداقل فاصله تا مواد سوختني 30 سانتي‌متر
- ترموستات كنترل دستگاه بايد در همان فضاي نصب كوره، در فضاي مجاور آن كه بازشو غيرقابل بسته شدن داشته باشد، قرار گيرد.
- فضاي دسترسي درجلو دستگاه و محل مشعل آن بايد دست كم 45 سانتي‌متر و در اطراف دستگاه دست كم 30 سانتي‌متر پيش‌بيني شود.
ضوابط نصب كوره گرم‌كننده مستقيم با سوخت گاز

## Slide 25
كوره هواي گرم با گردش هوا بايد طبق دستورالعمل كارخانه سازنده نصب گردد.
- سطح مقطع آزاد و بدون مانع هر يك از كانال‌هاي هواي تازه، برگشت و رفت نبايد از 4/4 ميليمترمربع براي هر وات ظرفيت كوره كمتر باشد.
- نصب كوره هواي گرم با گردش هوا در فضاهاي زير مجاز نيست:
- راهروهاي دسترسي سالنهاي اجتماعات، تئاتر و سينما
- راهروهاي خروج اضطراري سالنهاي اجتماعات، تئاتر و سينما
ضوابط نصب كوره هواي گرم با گردش هوا ( با سوخت گاز)

## Slide 26
تأمين هواي تازه يا برگشت هواي كوره از فضاهاي زير مجاز نيست:
- حمام
- توالت و دستشويي
- آشپزخانه
- گاراژ
- فضاهاي با خطر
برگشت‌هواي يك واحد آپارتمان‌نبايد توسط دستگاه‌به واحد آپارتماني‌ديگري فرستاده شود.
ترموستات كنترل دستگاه بايد در همان فضاي نصب كوره يا در فضاي مجاور آن كه بازشو غيرقابل بسته شدن داشته باشد، قرار گيرد.

## Slide 27
كانال‌كشي رفت، برگشت و هواي تازه والزامات نصب دهانه ورود هواي تازه بايد با رعايت نكات مقرر شده در فصل چهارم و پنجم مبحث چهاردهم مقررات ملي ساختمان انجام گيرد.
- طراحي، ساخت ونصب دودكش كوره بايد با رعايت نكات مقرر شده به فصل يازدهم مبحث چهاردهم و فصل هفتم مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان انجام گيرد.

## Slide 28
مشعل گازی شوفاژ بايد دارای استاندارد 7595 ISIRI باشد.
طراحی و ساخت و نصب دودکش و هواکش بيد با رعايت مقررات مربوطه انجام گيرد. منافذ دودكش ها بايد كاملاً آب بندي شده باشد، تعبيه لوله هاي دودكش به صورت افقي و بيش از يك متر در موتورخانه، ممنوع است .
نصب زانوهاي متعدد دودكش در موتورخانه ممنوع است.
محل اتاقك موتورخانه بايستي به طريقي باشد كه هوا در آن جريان داشته باشد. به عبارت ديگرهوا از دريچه اي وارد و از دريچه يا پنجره ديگري به خارج هدايت شود.
ضوابط نصب مشعل گازی شوفاژ

## Slide 29
اگر امکان نصب هواکش از طريق کانال يا فن موجود نباشد بايد درب يا پنجره را طوری مشبک نمود که هوا جريانی مناسب داشته باشد. زير درب موتورخانه جهت عبور جريان، حداقل 5 سانتي متر با زمين فاصله داشته باشد و در قسمت پايين درب نيز يك دريچه مشبك جهت تهويه تعبيه گردد.
شيرمصرف بايد حداقل به فاصله 40 سانتيمتری مقابل مشعل نصب گردد .
اطراف لوله هاي بالارونده ( آب سرد و گرم و .. ) از موتورخانه بايد كاملاً ، توسط مصالح مناسب، آب بندي گردد.در غير اينصورت امكان نفوذ گاز سمي منواكسيدكربن از اطراف لوله ها به واحد مسكوني وجود دارد

## Slide 30
دستگاههاي پخت و پزي كه براي نصب دائمي در محل طراحي شده‌اند مانند فرهاي خوراك پزي، اجاق گاز، كباب پز گازي، سرخ‌كن گازي، فر گازي، بايد طبق دستورالعمل كارخانه سازنده نصب شوند اجاق گاز فردار بايد داراي استاندارد 838 ISIRI ،اجاق گاز بدون فر داراي استاندارد 420 ISIRI
واجاق گاز فردار وسرخ كن رستورانی بايد داراي استاندارد 1806 ISIRI باشند .
- نصب اجاق گاز در مقابل جريان هوا ممنوع است.
- کليد و پريز برق نبايد بالای اجاق گاز نصب شده باشد .
- اجاق گاز بايد در محل مناسب قرار داشته باشد .
- شير اجاق گاز بايد به فاصله حداقل 20 سانتيمتر از چپ و يا راست آن قرار گيرد.
ضوابط نصب دستگاههای پخت وپز گازی

## Slide 31
هر دستگاه گازسوز بايد نسبت به اجزاء ساختمان، محل كارگذاري و وسايل ديگر طوري قرار گيرد تا امكان دسترسي به آن وجود داشته باشد. براي تميز كردن سطوح حرارتي، تعويض صافي ها، دمنده ها، موتورها، مشعل ها، كنترل ها و لوله هاي رابط دودكش، روغنكاري اجزاء متحرك كه احتياج به روغنكاري دارد و تنظيم و تميز كردن مشعل ها و پيلوت ها، بايد فاصله هاي كافي رعايت گردد
دستگاههاي گازسوز و لوله دودكش آنها بايد در فواصلي نسبت به اشياء و مواد و مصالح نصب شوند كه هنگام كار كردن براي اشخاص يا اموال آنها خطرساز نباشد
قابليت دسترسي به دستگاه گازسوز و فاصله هاي لازم

## Slide 32
دستگاه گازسوز | فاصله مجاز( سانتيمتر) | 
 | از اطراف | از بالا
كليه دستگاههاي گازسوز كه روي كف نصب مي شوند ( بخاري - آبگرمكن - پكيج و ...) | 45 | 75
اجاق گاز خانگي (كابينتي) | - | 75
بخاري ديواري | 100 | 100

## Slide 33
دستگاههای گازسوز بايد در محلی نصب گردند که دارای هوای کافی جهت احتراق گاز باشند و هوای مورد نياز به راحتی وارد محل نصب گردد .
وسيله گازسوز بايد به گونه ای نصب گردد که برای تميز کردن، تنظيم، تعمير و سرويس وسايل کنترل و هواکش به راحتی بتوان به آن دسترسی پيدا نمود بدون اينکه نيازی به باز کردن بيش از حد قطعات باشد .
هر وسيله گازسوز بايد حداقل فاصله لازم با مواد قابل اشتعال را طبق جدول ذيل داشته باشد .
الزامات اتصال وسايل گاز سوز به سيستم لوله کشی گاز

## Slide 34
دستگاه هاي گازسوز بايد در محلي نصب گردند كه تعويض هوا در آن محل به قدري باشد كه در شرايط كار معمولي دستگاهها ، احتراق رضايت بخش گاز، تخلية مناسب گازهاي دودكش و پايدار ماندن درجة حرارت محيط را امكانپذير سازد. دستگاهها بايد طوري قرار گيرند كه باعث از بين رفتن جريان مناسب هوا در محيط بسته اي كه در آن قرار دارند نگردند. در ساختمانهايي كه منافذ آنها به خارج به حدي است كه نفوذ معمولي هوا به آنها براي تأمين هواي لازم دستگاه كافي نمي باشد، بايد به روشهاي مختلف، هواي كافي به آنها وارد نمود.
تأمين هوای لازم برای احتراق و تهویه

## Slide 35
هر دستگاه گازسوزي كه داراي سيستم دودكش و هواكش باشد، جز زباله سوزها، اجاق گازهاي نوع با فر و جوجه گردان، دستگاههاي گازسوزي كه سيستم دودكش و يا هواكش آنها مستقيماً به خارج ساختمان متصل است و دستگاههايي كه براي مشعل هاي نيرو يا سيستم هواكش فن دار طرح شده اند، بايد همراه با دستگاه مجهز به كلاهك تعديل جريان دودكش كار گذارده شود
كلاهك هايي كه همراه با دستگاه دودكش دار تأييد شده يا به شكل پيوسته با آن ارسال شده اند، بايد دقيقاً همانطوري كه سازندة دستگاه مشخص كرده است بدون هيچگونه تغييري نصب شوند
اگر سازنده براي دستگاهي كه بايد كلاهك كار گذارده شود كلاهكي ارسال نكرده باشد، مؤسسه كارگذارندة دستگاه بايد كلاهكي را از نوع تأييد شده و مطابق با مشخصات و در صورت عدم وجود مشخصات، هم اندازه با طوقه دودكش همراه با دستگاه كار گذارد
مواردی كه كلاهك تعديل جريان دودكش لازم است

## Slide 36
باعث کاهش سرعت بالا رفتن محصولات احتراق(دود) از دودکش شده وراندمان وسيله حرارتی را بالا می برد.
از بروز پس جريان برروی لوله دودکش يا هواکش و ورود آن به روی شعله جلوگيری و شعله را از خاموش شدن محافظت می نمايد .
در صورت بروز مکش ناگهانی بر روی دودکش در اثر گردباد از ورود آن ممانعت می نمايد .
در صورت گرفتگی نسبی دودکش و يا نبود مکش در خارج ساختمان به خارج شدن دود و محصولات احتراق کمک می نمايد .
مزايای نصب کلاهک تعديل جريان

## Slide 38: ضوابط مربوط به نصب دودکش ها

## Slide 39: ضوابط بهره برداری و نگهداری از سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان ها

## Slide 40
تبديل وسايل گازسوز تنها به معنی تبديل سوخت گاز مايع به سوخت گازطبيعی است و هر نوع تبديل ديگر مجاز نيست. قبل از تبديل هر دستگاه گازسوز بايد اطمينان حاصل نمود که دستگاه طوری طراحی شده که بيشترين بازده حرارتی را با مصرف گازطبيعی بدهد در غير اينصورت نبايد دستگاه را تبدل نمود.
نکته :پس از تبديل سوخت بايد به نکته بسيار مهم تأمين هوای مورد نياز احتراق توجه نمود تا شعله ای مناسب ايجاد گردد.
تبديل وسايل گازسوز (تبديل مصرف دستگاه از گازمايع به گاز طبيعی )

## Slide 41
پس از تبديل وسيله گازسوز لازم است شعله مشعل تنظيم گردد، شعله ای مطلوب و مناسب است که به رنگ آبی بوده و به ملايمت و بدون صدا بسوزد.
شعله های معيوب : انواع شعله های معيوب عبارتند از :
الف ) شعله زرد ب ) شعله بريده ج ) شعله پس زده
تنظيم شعله مشعل

## Slide 42
دريچه ورودی هوا بيش از حد بسته يا راه ورودی گرفته است .
اوريفيس به دلايل زير دچار اشکال است:
- اوريفيس در محل خود کج بسته شده است ( زاويه خروجی گاز از اوريفيس مهمترين عامل در ميزان فشار خروجی و مقدار گاز می باشد ).
- بزرگ يا کوچک و پخ غير مستقيم بودن سوراخ اوريفيس
- گرفتن راه اوريفيس
تذکر : تميز کردن سوراخ اوريفيس توسط شيئی نوک تيز که باعث گشاد شدن آن نشود ضروريست .
ونتوری به دلايل زير دچار اشکال است :
- هم محور نبودن ونتوری با سوراخ اوريفيس .
- جمع شدن مواد خارجی و دوده در ونتوری .
دلايل زرد سوختن شعله

## Slide 43
بريده بريده بودن شعله را گويند .
علتها :
1- ورود هوای بيش از اندازه لازم،
2- بالا بودن فشار گاز ،
دلايل بريده شدن شعله

## Slide 44
علتها :
پايين آمدن فشار گاز
هم محور نبودن اوريفيس با دهانه ونتوری
گرفتگی اريفيس يا کثيف شدن دهانه ونتوری
دلايل پس زدن شعله